# Zmiany w tabelach obliczeniowych w Opisie Technicznym do Projektu Budowlanego w branży: instalacje elektryczne.

| Lp. | Poz. | Jest | Zmiana na | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TABELA 2 |  |  |  |  |
| Trasa Toś - M1 | Długość kabla [m] | 25 | 20 |  |
| Trasa M1 - M3 | Długość kabla [m] | 60 | 65 |  |
| Trasa Toś - M2 | Długość kabla [m] | 51 | 52 |  |
| TABELA 3 |  |  |  |  |
| 4 | l [mb] | 25 | 20 |  |
|  | ΔU[%] | 0,11 | 0,09 |  |
| 5 | l [mb] | 51 | 52 |  |
| TABELA 4 |  |  |  |  |
| M1 | l [m] | 115 | 20 |  |
|  | ZL [mΩ] {100m} | 440 | 77 |  |
|  | Zk1 [mΩ] | 880 | 517 |  |
|  | I'k1 | 209 | 396 |  |
| M2 | l [m] | 90 | 52 |  |
|  | ZL [mΩ] {100m} | 344 | 199 |  |
|  | Zk1 [mΩ] | 784 | 639 |  |
|  | I'k1 | 235 | 288 |  |